# название

- Технологический регламент на применение технического кальция хлористого и натрия углекислого в процессе стабилизации воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга

# область применения и задачи

- Настоящий технологический регламент на применение технического кальция хлористого и натрия углекислого в процессе стабилизации воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга является руководящим документом для технологических служб водопроводных станций ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при использовании технического кальция хлористого и натрия углекислого в технологии очистки питьевой воды.

- Настоящий технологический регламент составлен на основе расчетов, изложенных в Аналитической записке ДПКиР «Технологический процесс стабилизации невской воды с использованием хлорида кальция и карбоната натрия», а также производственных испытаний на ВОС г. Колпино (пос. Корчмино, Юго-Западный «Водоканал»).

Настоящий технологический регламент содержит данные о свойствах технического кальция хлористого и натрия углекислого и рекомендации по их использованию в процессе стабилизации водопроводной воды Санкт-Петербурга

- ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

В настоящем технологическом регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы и отчеты об испытаниях:

| Кальций хлористый технический Технические условия | ГОСТ 450-77 От 01.01.79 |
| --- | --- |
| Санитарно-Эпидемиологическое заключение Кальций хлористый технический | ****** от ***** до **** |
| Аналитическая записка ДПКиР «Технологический процесс стабилизации невской воды с использованием хлорида кальция и карбоната натрия» | С-Пб, 2007 г. |
| Отчет Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» о выполнении работ по теме: «Обоснование возможности использования воды, имеющей отклонения от нормативных показателей качества, в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга | С-Пб, 2005 г., 104 л., 15 илл. |
| Реактивы Натрий углекислый. Технические условия | ГОСТ 83-79 От 01.01.79 |
| Санитарно-Эпидемиологическое заключение Натрий углекислый | № 2.БЦ.01.213.17000848.06.02 от 27.06.2002 г. до 27.06.2007 г. |
| Методика выполнения измерения содержания никеля в водопроводной воде | *** |
| Методика выполнения измерения содержания хлорат-ионов в водопроводной воде | *** |

# 4.	Содержание

| - 1. Название | - 1 |
| --- | --- |
| - 2. Область применения регламента | - 1 |
| - 3. Ссылки на документы | - 2 |
| - 4. Содержание | - 3 |
| - 5. Общие положения | - 4 |
| - 5.1. Изготовители | - 4 |
| - 5.2. Характеристика кальция хлористого | - 5 |
| - 5.3. Способы получения кальция хлористого | - 6 |
| - 5.4. Характеристика натрия углекислого | - 6 |
| - 5.5. Назначение кальция хлористого технического и область его применения и ограничения в использовании | - 8 |
| - 5.6. Применение кальция хлористого технического на действующих водопроводных станциях. | - 9 |
| - 5.7.Методы контроля | - 11 |
| - 5.8.Правила хранения | - 11 |
| # 5.9.Безопасность при использовании | - 12 |

# 5. Общие положения

# 5.1. Изготовители

Производители хлористого кальция стран СНГ по состоянию на начало 2006 г.

| Предприятие |  | Регион | Мощность, тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |  |
| ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» | г. Кирово-Чепецк, Кировская обл. |  |  |
| ОАО «Каустик» | г. Волгоград |  |  |
| ОАО «Ависма» | г. Березники. Пермский край |  |  |
| ОАО «Соликамский магниевый завод» | г. Соликамск, Пермский край |  |  |
| ЗАО «Каустик» | г. Стерлитамак, респ. Башкирия Башкортостан |  |  |
| ООО «Сода-Хлорат» | г. Березники, Пермский край |  |  |
| ОАО «НАК «Азот» | г. Новомосковск, Тульская обл. |  |  |
| ОАО «Сода» | г. Стерлитамак, респ. Башкирия |  |  |
| ОАО «Галоген» | г. Пермь |  |  |
| ОАО «Химический завод им. Карпова» | г. Менделеева, респ. Татарстан |  |  |
| ООО «Волгопромхим» | г. Чапаевск, Самарская обл. |  |  |
| ОАО «Химпром» | г. Кемерово |  |  |
| ОАО «Химпром» | г, Новочебоксарск, респ. Чувашия |  |  |
| ОАО «Химпром» | г. Волгоград |  |  |
| ЗАО «Реактив» | г. Ангарск, Иркутская обл. |  |  |
| ООО «Усольехимпром» | г. Усолье-Симбирское, Иркутская обл. |  |  |
| Всего по Российской Федерации |  |  |  |

| УКРАИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Лисичанская сода» | г. Лисичанск, Луганская обл. |  |
| ОАО «Славянский содовый завод» | г. Славянск, Донецкая обл. |  |
| ОАО «Радикал» | г. Киев |  |
| Всего по Украине |  |  |
| ТАДЖИКИСТАН |  |  |
| ОАО «Таджикхимпром» | (п. Яван, Хатлонская обл.) |  |
| Всего по СНГ |  |  |

5.2. Характеристика кальция хлористого

Кальций хлористый (хлорид кальция, CaCl2) представляет собой очень гигроскопичное, легко растворимое в воде твердое вещество. Плотность соединения составляет 2,512 г/см3. Температура плавления хлористого кальция равняется 775°С, температура его кипения - 1957°С. Интенсивно поглощая водяные пары, вещество образует сначала твердые гидраты, а затем расплывается. Давление водяного пара над плавленым CaCl2 достигает 0,48 гПа. Растворимость соединения в 100 г воды составляет 49,6 г (при 0°С), 74,0 (при 20°С) и 154,0 (при 99°С). Температура кипения 40,8%-ного раствора CaCl2 оценивается на уровне 120°С, 50%-ного раствора - 130°С, 75%-ного раствора - 175°С. Температура замерзания водных растворов соединения составляет -18,57°С в случае 20%-ной их концентрации и опускается до -48°С при росте концентрации до 30%. При охлаждении концентрированных растворов хлорида кальция наблюдается выпадение гексагидрата, который при 30,1°С плавится в кристаллизационной воде и переходит в тетрагидрат. При обезвоживании гидратов СаСl2 частично гидролизуется с образованием СаО и НСl.

Помимо растворения в воде, происходящего с выделением тепла, хлорид кальция растворяется и в низших спиртах, а также в жидком аммиаке с образованием сольватов.

Растворы, содержащие хлорид кальция, получают в качестве побочных продуктов при производстве соды (по аммиачному способу) и бертолетовой соли. Кроме того, продукт получается при воздействии соляной кислоты на известковое молоко. Полученные растворы упариваются с выделением СаСl2 в виде белой или сероватой пористой массы.

Технический хлористый кальций используется в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной металлургии, а также и для других целей. В частности, продукт находит наиболее широкое применение для получения кальция и его сплавов, осушки газов и жидкостей, ускорения твердения бетона. Водный раствор СаСl2 представляет собой хладагент, антифриз, средства против обледенения дорог, аэродромов и железнодорожных рельсов, а также против смерзания углей и руд. Кроме того, вещество используется в медицине в качестве лекарственного средства при аллергических заболеваниях и кровотечениях.

- 5.3. Способы получения кальция хлористого

Кальций хлористый технический получают в виде твердой соли или в виде 30-32 % водного раствора.

Производство хлористого кальция ведется главным образом на предприятиях химической промышленности. В СНГ выпуск этого продукта осуществляется в России, на Украине и в Таджикистане на крупных промышленных предприятиях, представленных в табл. 1.

Производство хлористого кальция в СНГ существует как побочное производство при переработке продуктов, образующихся в процессах промышленного производства кальцинированной соды (аммиачным способом), бертолетовой соли либо электролиза хлорида натрия путем утилизации избытков хлора или его производных (например, соляной кислоты). Твердый хлористый кальций получают в результате выпаривания жидкого продукта.

5.4. Характеристика натрия углекислого

Сода кальцинированная техническая (натрий углекислый) – порошок или гранулы белого цвета. Химическая формула – Na2CO3.

Сода кальцинированная – гигроскопичный продукт, на воздухе поглощает влагу и углекислоту с образованием кислой соли NaHCO3, при хранении на открытом воздухе слеживается.

Водные растворы соды кальцинированной имеют сильно щелочную реакцию. Выпускают соду кальцинированную марки А (гранулированная) и марки Б (порошкообразная).

## Показатели качества соды кальцинированной

|  | Марка А |  |  | Марка Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 98,9 | 98,2 | 97,5 |
| Массовая доля потери при прокаливании (при 270 – 300 °С), %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %,не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | Не нормируется | 0,04 | 0,05 | Не нормируется |
| Насыпная плотность, г/см3, не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 | Не нормируется |  |  |
| Гранулометрический состав: |  |  |  |  |  |  |
| остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613, %, не более | Не нормируется | 5 | 5 | Не нормируется |  |  |
| прохождение через сито с сеткой № 1,25К по ГОСТ 6613, % | 100 | Не нормируется |  | Не нормируется |  |  |
| остаток на сите с сеткой № 1К по ГОСТ 6613, %, не более | 3 | Не нормируется |  | Не нормируется |  |  |
| прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613, %, не более | 7 | 15 | 25 | Не нормируется |  |  |
| Магнитные включения размером более 0,25 мм | Отсутствуют | Не нормируется |  | Не нормируется |  |  |

# 5.5. Назначение кальция  хлористого технического и область его применения и ограничения в использовании

Кальций хлористый технический используется в процессе стабилизационной обработки воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Стабилизационная обработка воды проводится с целью достижения положительных значений индекса стабильности (индекса Ланжелье) и предотвращения взаимодействия растворенного кислорода и углекислого газа с поверхностью стальных трубопроводов при последующей транспортировке. Процесс стабилизации воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга состоит в дозировании в обрабатываемую воду технического кальция хлористого и натрия углекислого. Ввод растворов  кальция хлористого технического осуществляется в камеры барабанных сеток, а ввод растворов натрия углекислого осуществляется в водоводы после фильтровальных сооружений. Раздельный ввод реагентов для стабилизации воды позволяет предотвратить преждевременное осаждение карбоната кальция в водоочистных сооружениях вследствие возможного создания местных пересыщений по ионам кальция и карбонат-ионам вследствие неравномерного дозирования и перемешивания. Указанные порядок ввода реагентов необходим также для сохранения условий коагуляции загрязняющих веществ сульфатом алюминия. Вводимый перед процессом коагуляции кальций хлористый не изменяет значение водородного индекса (индекс рН) и не влияет на условия проведения процесса коагуляции.

Дозы кальция хлористого и натрия углекислого рассчитываются совместно, исходя из параметров сырой воды (температура, рН, щелочность, общее солесодержание, содержание ионов кальция, содержание хлорид-ионов, содержание сульфат-ионов) и доз реагентов, используемых в технологии очистки воды (дозы сульфата алюминия, аммиачной воды, гипохлорита натрия или хлора).

Критериями для расчета доз кальция хлористого и натрия углекислого являются следующие требования:

1. значение индекса стабильности (индекс Ланжелье) обработанной воды должно находиться  в диапазоне от 0,05 до 0,2,

2. значение водородного индекса (индекса рН) обработанной воды должно находиться  в диапазоне от 8,70 до 9,0.

В летний период дозы кальция хлористого, применяемого в процессах стабилизации воды на водопроводных станциях, могут изменяться от 10 до 50 мг/дм3, в зимний период – от 15 до 50 мг/дм3.

Дозы натрия углекислого в летний период могут изменяться от 4,5 до 5,5 мг/дм3, в зимний период – от 5,0 до 6,5 мг/дм3.

С целью недопущения внесения в обрабатываемую воду загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими нормативные значения, установленные для питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"), запрещается использовать дозирование кальция хлористого технического с расходом свыше 50 мг по CaCl2 на 1 дм3 обрабатываемой воды.

5.6. Применение кальция хлористого технического на действующих водопроводных станциях.

При использовании в технологии обработки поверхностных вод кальция хлористого технического и натрия углекислого технологическая цепочка реагентной обработки включает в себя:

- введение расчетной дозы кальция хлористого технического;

- введение оптимальной дозы аммиака и гипохлорита натрия (хлора);

- введение оптимальной дозы сернокислого алюминия;

- введение оптимальной дозы флокулянта,

- отстаивание (в случае двухступенной схемы обработки воды);

- фильтрование воды на песчаной загрузке (скорые фильтры или контрактные осветлители);

- дозирование расчетной дозы натрия углекислого.

Оптимальные дозы реагентов, применяемых для очистки, устанавливаются методом "пробного коагулирования" и корректируются
по изменению качества исходной воды. Выбранные параметры должны
обеспечивать качество воды, подаваемой в городскую сеть в
соответствии с требованиями Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Расход реагентов для дозирования рассчитывается по формуле:

Qp=QbDpCp60,

где

Qp  - расход реагента (коагулянта или флокулянта), дм3/мин;

Qb  - расход воды, подвергающейся обработке, м3/час;

Dp – оптимальная доза реагента (коагулянта или флокулянта), мг/дм3 =г/дм3;

Ср – концентрация рабочего раствора реагента (коагулянта или флокулянта), г/дм3.

Расчет доз кальция хлористого технического и натрия углекислого выполняется в соответствии с Инструкцией по расчету доз реагентов для стабилизационной обработки воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга.

При дозировании реагентов должен осуществляться технологический контроль за изменением расхода реагентов не реже одного раза в два часа.

Промывка фильтровальных сооружений должна осуществляться в том же технологическом режиме (по мере выхода контактных осветлителей или скорых фильтров по показателю мутности фильтрата).

5.7. Методы контроля

5.7.1. При получении кальция хлористого технического и натрия углекислого следует проверить наличие сертификата заводов-изготовителя.

5.7.2. Входной контроль качества реагентов на водопроводной станции должен осуществляться по следующим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 450-77 «Кальций хлористый технический. Технические условия» и ГОСТ 83-79 «Реактивы Натрий углекислый. Технические условия».

Для кальция хлористого технического при организации входного контроля качества реагента дополнительно должны выполняться следующие определения:

1. массовая доля никеля, %,

2. массовая доля хлорат-ионов, %.

# 5.8.Правила хранения

Соду кальцинированную упаковывают в бумажные мешки массой 50 кг, мягкие специализированные контейнеры разового использования массой 800 кг (марка А) и 500 кг (марка Б).

Соду кальцинированную транспортируют насыпью – в содовозах и хопперах, упакованную в мягкие специализированные контейнеры перевозят по железной дороге в полувагонах и крытых вагонах.

Соду кальцинированную, упакованную в мешки, перевозят любым видом транспорта, предохраняя продукт от попадания влаги.

Гарантийный срок хранения соды кальцинированной марки А – 3 мес., марки Б – 6 мес., упакованной в мягкие специализированные контейнеры – 5 лет с даты изготовления.

Жидкий хлористый кальций транспортируют в железнодорожных цистернах.

Кальций хлористый типа ХКН упаковывают в бумажные мешки и мягкие специализированные контейнеры типа МКР-1,0 С массой до 450 кг.

Транспортируют любым видом транспорта, предохраняя продукт от попадания влаги. Гарантийный срок хранения кальция хлористого – 8 месяцев с даты изготовления.

# 5.9.Безопасность при использовании

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

(СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ) ГОСТ 10689-75

| Класс опасности | 3 |
| --- | --- |
| Основные свойства и виды опасности |  |
| Основные свойства | Мелкокристаллический порошок белого цвета, натрий углекислый растворим в воде. |
| Взрыво- и пожароопасность | Не взрывается, не горюча. |
| Опасность для человека | Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных путей, конъюнктивит. При длительной работе с растворами возможны экземы;, концентрированный раствор при попадании в глаза может вызвать ожег, невроз, а в последующем – помутнение роговицы. |
| Индивидуальные средства защиты | Респиратор типа ШБ-1 “Лепесток”, ватно-марлевая повязка, защитные очки, защитный костюм. |
| Необходимые действия в аварийных ситуациях |  |
| Общего характера. При утечке и россыпи | Удалить посторонних. В зону аварии входить в защитном костюме. Пострадавшим оказать первую помощь. Изолировать опасную зону. По рассыпанному веществу не ходить. Поврежденные упаковки погрузить в вагон и вывести на ближайшую станцию. Просыпанный продукт собрать в емкость и вывести вместе с поврежденными упаковками. |
| При пожаре | Надеть полную защитную одежду, изолировать опасную зону в радиусе 200 метров. Убрать груз из зоны пожара, если это не представляет опасность. Тушить огонь с максимально возможного расстояния тонко-распыленной водой или воздушно-механической пеной. |
| При возгорании | Не горит. |
| Меры первой помощи | Свежий воздух, покой, чистая одежда, удаление вещества тампоном, промывка обильной струей воды участков тела, соприкасавшихся с веществом, слизистых оболочек глаз, носа. В глаза – 30 % раствор альбуцида, тетрациклиновая мазь, на кожу – повязки с синтомициновой эмульсией. При попадании внутрь промыть желудок через зонд водой. |

Кальцинированная сода пожаро- и взрывобезопасна, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.

Согласовано:

Директор Департамента производственного

контроля и развития                                                                                                   Э.У. Сулейманова

«____» __________200 г.

Директор Департамента метрологического менеджмента 			  С.А. Виноградов

«____» __________200 г.

Директор «Левобережного Водоканала»                                                                М.Д. Пробирский

«____» __________200 г.

Директор «Правобережного Водоканала»                                                                        А.Н. Беляев

«____» __________200 г.

Директор Юго-Западного «Водоканала»                                                                    Т.А. Ермилова

«____» __________200 г.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник УВНТ ДПКиР                                                                                                  А.В. Бекренев